85/1978 Sb. 
VYHLÁŠKA 
Českého úřadu bezpečnosti práce 
ze dne 26. června 1978 
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
Změna: 352/2000

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními 
ústředními orgány: 


ČÁST PRVNÍ 
Úvodní ustanovení 

§ 1 

Rozsah platnosti 

(1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, 
montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen 
"zařízení") nebo provádějí jejich revize. 

(2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení 
podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, 
vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty 
bezpečnosti práce, a to zařízení pro 
a) výrobu a úpravu plynu, 
b) skladování a přepravu plynu, 
c) plnění nádob plyny včetně tlakových stanic, 
d) zkapalňování a odpařování plynů, 
e) zvyšování a snižování tlaku plynů, 
f) rozvod plynů, 
g) spotřebu plynů spalováním. 

(3) Za zařízení uvedená v odstavce 2 se nepovažují zařízení, 
která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností 
nesloužících k bydlení. 

(4) Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, 
jejichž kritická teplota je nižší než 50 stupňů C, nebo látky, u 
nichž je při teplotě 50 stupňů C absolutní tlak (tense) pár vyšší 
než 0,3 MPa (3 kp/cm2).1) 
------------------------------------------------------------------ 
1) ČSN 07 8404 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní 
pravidla.

§ 2 

Všeobecná ustanovení

- Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení 
pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto 
osvědčení2) vydává inspektorát bezpečnosti práce3) (dále jen 
"inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného 
pracovníka. 

(2) Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek 
zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti 
oprávnění4) vydané inspektorátem. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 4 písm. g) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce. 
3) Vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti 
práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb. 
4) § 4 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb. 


ČÁST DRUHÁ 
Kontroly, revize a zkoušky zařízení 

§ 3 

Kontrola zařízení 

(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného 
zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických 
zařízení a požadavkům požární ochrany. 

(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který 
prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu 
kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, 
požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze 
zařízení. 

(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do 
provozního deníku, který obsahuje: 
a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl, 
b) datum kontroly, 
c) rozsah kontroly, 
d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění, 
e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl. 

(4) Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, 
že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují 
častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v 
kratších termínech.

§ 4 

Revize zařízení 

(1) Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 8); 
rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se 
prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní 
bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i 
technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. 

(2) Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, 
tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého 
zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle 
zvláštních předpisů.5) Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní 
záznam. 

(3) Pro provádění revizí je organizace, která zařízení 
provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na 
tříleté období a upravovat je podle provozních zkušeností a 
technického stavu zařízení. 

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené 
k posuzování shody podle zvláštního zákona5a) a nařízení vlády5b) 
před jejich uvedením na trh. 

(5) V odůvodněných případech může stanovit inspektorát 
provedení mimořádné revize. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení. 
5a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb. 
5b) Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na spotřebiče plynných paliv. 
Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na tlaková zařízení. 

§ 5 

Příprava revize zařízení 

Před zahájením revize zařízení organizace zařízení na revizi 
připraví a dále zejména: 
a) podle potřeby zajistí spolehlivé odpojení zařízení od přívodu 
energie a zabrání tak možnosti úrazů a havarie, 
b) podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do 
stavu netečné atmosféry (inertizace),6) popřípadě v zařízení 
zajistí dýchatelnou a nezávadnou atmosféru, 
c) provede nezbytná měření v místech, kde by mohlo dojít 
k ohrožení zdraví nebo života osob nebo k ohrožení majetku, 
a podle výsledku měření stanoví a učiní potřebná opatření, 
d) provede podle místních podmínek v potřebném rozsahu 
protipožární opatření podle obecných předpisů,7) 
e) zajistí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků a vybaví je 
potřebným nářadím, přístroji a osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 
f) zajistí pro případ potřeby dýchací a oživovací techniku, 
a vyžaduje-li to technologický postup, i protiplynovou nebo 
záchrannou službu. 
------------------------------------------------------------------ 
6) ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech; 
ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro údržbu a 
obsluhu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech. 
7) Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; 
vyhláška č. 106/1959 Ú.l., o organizaci požární ochrany. 

§ 6 

Výchozí revize 

(1) Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před 
uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy 
o revizi, která je součástí dodávky zařízení. 

(2) Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou 
odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které 
jsou uvedeny ve zprávě o revizi. 

(3) Při výchozí revizi se prověří zejména: 
a) úplnost a správnost technické dokumentace zařízení, 
b) zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost 
a úplnost dokladů o zkouškách, 
c) zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce 
a technických zařízení a požární ochrany, 
d) zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a 
bezpečnostními zařízeními, 
e) kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek 
svarů apod.), 
f) zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou 
odbornou způsobilostí, 
g) kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě 
materiálu, armatur, svarů apod.), 
h) zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, 
tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí 
revidovaného zařízení, 
i) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem. 

§ 7 

Provozní revize 

(1) na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace 
povinny zajistit provádění provozních revizí. 

(2) Provozní revize se provádějí zejména po skončení 
zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají 
vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení 
zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší 
než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy8) v 
souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení. 

(3) Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří 
zejména: 
a) změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení 
odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v 
provozu závady a jiné nedostatky, 
b) dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, 
c) úplnost a správnost provozní technické dokumentace, 
d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích 
zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů, 
e) funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce 
zařízení, 
f) těsnost zařízení, 
g) vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými 
pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou, 
h) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a 
tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují 
nadměrné přetížení zařízení, 
i) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti, 
j) úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze, 
k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem. 
----------------------------------------------------------------- 
8) Např. ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu 
a údržbu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech; 
ČSN 38 6462 Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových 
závodech a sídlištích; 
ČSN 38 6417 Regulační stanice plynu. 

§ 8 

Zpráva o revizi 

O výsledku revize vyhotoví revizní technik, který revizi 
provedl, zprávu o revizi, která obsahuje: 
a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém 
byla revize provedena, 
b) datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a 
evidenční číslo jeho osvědčení, 
c) druh revize (provozní, výchozí), 
d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení, 
e) údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně 
výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů, 
f) zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení, 
g) návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a 
nedostatků, 
h) údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při 
předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení, 
i) celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska 
bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany, 
j) podpis a otisk razítka revizního technika, 
k) v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název 
a číslo oprávnění.

§ 9 

Zkouška zařízení 

(1) Zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení 
montáže nebo rekonstrukce z hlediska, zda odpovídá předpisům a 
požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení, požární 
ochrany a projektovaným technologickým hodnotám. Zkoušku zařízení 
zajistí organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci 
zařízení. 

(2) Před zahájením zkoušky zařízení vypracuje revizní technik 
pověřený jejím provedením na základě projektové dokumentace 
zařízení technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména: 
a) rozsah zkoušky a podrobný popis úkonů prováděných při zkoušce, 
b) nezbytná opatření pro bezpečné provedení zkoušky, 
c) podmínky, za kterých je zkouška uznána za úspěšnou. 

(3) Jestliže zkouška zařízení nebyla úspěšná, musí se 
opakovat po odstranění zjištěných závad. 

§ 10 

Příprava zkoušky zařízení 

Před zahájením zkoušky zařízení provede organizace opatření 
podle § 5 a dále zajistí: 
a) vytyčení a zřetelné označení bezpečnostního pásma podle 
požadavků projektu zařízení v případech, že při zkouškách jsou 
překračovány provozní hodnoty nebo uměle vytvořeny havarijní 
stavy, popřípadě jsou zařízení krátkodobě přetížena, 
b) aby se v případech uvedených v písmenu a) nezdržovaly v průběhu 
zkoušky v bezpečnostním pásmu nepovolané osoby, 
c) aby se pracovníci pověření prováděním zkoušky zdržovali v 
průběhu zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým 
postupem, 
d) aby měřicí a ovládací zařízení, které se v průběhu zkoušky 
používají, byla umístěna na bezpečném místě, 
e) aby připojovací potrubí a tlakové nádoby potřebné k provedení 
zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební přetlak, 
f) aby byla zajištěna správnost hlavních měřicích přístrojů podle 
zvláštních předpisů.9) 
------------------------------------------------------------------ 
9) Vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a 
měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb. 


ČÁST TŘETÍ 
Revizní technik 

§ 11 

Odborná způsobilost 

(1) Organizace je povinna pracovníka, kterého chce pověřit 
prováděním revizí nebo zkoušek zařízení, přihlásit k prověření 
odborné způsobilosti inspektorátu. 

(2) Pracovník přihlášený k pověření odborné způsobilosti musí 
být zdravotně způsobilý10) a musí: 
a) mít vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jeden 
rok odborné praxe nebo 
b) mít úplné střední odborné vzdělání technického směru a nejméně 
tři roky odborné praxe nebo 
c) být vyučen v příslušném oboru a mít nejméně 10 let praxe; v 
tomto případě však může být pracovník pověřen jen zkouškami 
zařízení. 

(3) Žádost o prověření odborné způsobilosti musí obsahovat: 
a) jméno a příjmení pracovníka, 
b) údaje o vzdělání a délce odborné praxe pracovníka, 
c) označení druhu a rozsahu požadovaného osvědčení a označení 
zařízení, jehož revize nebo zkoušky bude pracovník provádět, 
d) druh práce a místo výkonu práce pracovníka, 
e) název a sídlo organizace, otisk razítka a podpis vedoucího 
organizace. 

(4) Termín a místo prověření odborné způsobilosti sdělí 
inspektorát organizaci nejméně 30 dnů předem. 

(5) Při prověřování odborné způsobilosti přezkouší 
inspektorát pracovníka ze znalosti předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení a s teoretických znalostí 
z oboru plynových zařízení s přihlédnutím k požadovanému druhu a 
rozsahu osvědčení. 

(6) Jestliže organizace žádá o rozšíření rozsahu osvědčení, 
prověří inspektorát odbornou způsobilost pracovníka přezkoušením 
podle odstavce 5 a vydá mu nové osvědčení. K žádosti o rozšíření 
rozsahu osvědčení musí být připojeno i dosavadní osvědčení 
pracovníka. 
------------------------------------------------------------------ 
10) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd o 
posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic 
ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR o 
změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a 
metodické opatření č. 19/1970 Věst. MZd ČSR o posuzování 
dočasné neschopnosti k práci. 

§ 12 

Osvědčení 

(1) Na základě úspěšného přezkoušení podle § 11 odst. 5 vydá 
inspektorát pracovníkovi do 30 dnů po přezkoušení osvědčení, ve 
kterém vyznačí druh a rozsah získané odborné způsobilosti. 

(2) Druh osvědčení se stanoví podle druhu zařízení uvedených 
v § 1 odst. 2. 

(3) Reviznímu technikovi, který provádí revize nebo zkoušky 
zařízení v rozporu s touto vyhláškou nebo s předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, může inspektorát 
osvědčení odebrat, popřípadě omezit jeho rozsah. 

§ 13 

Povinnosti revizního technika 

(1) Revizní technik pověřený revizí zařízení je povinen 
zejména: 
a) provádět revize zařízení v rozsahu svého osvědčení, 
b) vypracovat technologických postup revize, 
c) o výsledku revize vyhotovit zprávu o revizi, 
d) v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví 
pracovníků nebo majetek, navrhnout okamžitě odstavení zařízení 
z provozu, 
e) na základě výsledku revize navrhnout opatření k odstranění 
zjištěných závad a nedostatků, 
f) spolupracovat při školení pracovníků, kteří obsluhují zařízení, 
a zúčastňovat se jejich přezkoušení. 

(2) Revizní technik pověřený zkouškou zařízení je povinen 
zejména: 
a) provádět zkoušky zařízení v rozsahu svého osvědčení, 
b) vypracovat technologický postup zkoušky (§ 9 odst. 2), 
c) v rámci pověření organizace řídit přípravné práce ke zkoušce 
zařízení a kontrolovat, jsou-li při zkoušce dodrženy platné 
předpisy, technické normy a technologický postup, 
d) o výsledku zkoušky vyhotovit zápis, 
e) na základě výsledku zkoušky doporučit uvedení zařízení do 
provozu. 


ČÁST ČTVRTÁ 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 14 

U zařízení uvedených do provozu před účinností této vyhlášky 
je organizace povinna provést první provozní revize do jednoho 
roku ode dne účinnosti této vyhlášky. 

§ 15 

Výjimky z ustanovení § 11 odst. 2 může povolit na žádost 
organizace Český úřad bezpečnosti práce, jsou-li pro to závažné 
důvody a doporučí-li to inspektorát. 

§ 16 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979. 

Předseda: 

Dr. Bartík v.r.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-85-1978-sb-ceskeho-uradu-bezpecnosti-prace-o-kontrolach-revizich-a-zkouskach-plynovych-zarizeni